RS485 角行程球阀(电动调节阀)控制器

使 用 说 明 书

通讯协议:RS485 / Modbus-RTU

适用固件:STM32F030 平台(输出 PB331.hex)

文档版本:2026-06-28

目录

# 1. 产品概述

本产品是一款带 RS485 / Modbus-RTU 通讯的电动角行程球阀控制器,内置角度反馈、流量计量与 4~20mA 模拟量输入,可对球阀开度进行远程设定与闭环调节。提供四种控制模式:

| 模式 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 角度模式 | 按目标角度/开度定位(角度反馈闭环) |
| 1 | 流量模式 | 按目标瞬时流量 PID 调节 |
| 2 | 压力模式 | 按 4~20mA 输入(压力)目标值 PID 调节 |
| 3 | 给定模式 | 按外部给定值与目标值偏差 PID 调节(极性可选) |

核心功能:

- 角度反馈(电位器,ADC 通道 1),上电自动标定全关/全开两端位置与全行程时间。

- 流量脉冲计量:瞬时流量(L/H,可选卡尔曼滤波)+ 累计流量(L,断电保存于 EEPROM)。

- 4~20mA 模拟量输入(ADC 通道 0),可作压力/通用模拟量,支持两点标定与偏移。

- 全部参数掉电保存于片内 Flash;通讯地址、波特率可远程修改。

- 4 秒独立看门狗,异常自动复位。

# 2. 硬件接口

| 功能 | 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RS485 (USART1) | PA2=TX,PA3=RX | 8 数据位/无校验/1 停止位(8N1) |
| 电机正转(开阀) | PA6 | H 桥三态控制 |
| 电机反转(关阀) | PA5 | H 桥三态控制 |
| 电机转动反馈 | PA7(输入) | 检测电机是否在转(标定/到位判断) |
| 流量脉冲输入 | PA4(外部中断,下降沿) | 接流量计脉冲输出 |
| 模拟量输入 0 | PA0(ADC) | 4~20mA/压力输入 |
| 角度反馈输入 | PA1(ADC) | 阀位电位器 |
| EEPROM | I2C(AT24Cxx) | 保存累计流量 |

注:电机控制为三态:正转/反转/刹车。刹车时两路同时驱动并保持 200ms 后释放。

# 3. 通讯协议

- 协议:Modbus-RTU

- 默认从站地址:13

- 默认波特率:9600(波特率索引 3)

- 数据格式:8N1(8 数据位,无校验,1 停止位)

- 寄存器:16 位保持寄存器

支持的功能码:

| 功能码 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x03 | 读保持寄存器 | 一次最多读 120 个寄存器(地址+数量 ≤ 120) |
| 0x06 | 写单个寄存器 | 主要写入方式 |
| 0x10 | 写多个寄存器 | 仅用于“清零累计流量”(写寄存器 9 起 2 个) |

## 通讯行为说明

- 广播地址 255:所有从站执行命令但不返回应答(避免总线冲突)。

- CRC 校验错:静默丢弃,不应答(符合 Modbus 规范)。

- 地址不匹配:不应答。

- 非法功能码/非法寄存器地址/读取数量越界:返回异常码(0x80 | 功能码)。

- 帧间隔由内部定时器按波特率自动判定一帧结束。

- 修改波特率(寄存器 12)后立即生效。

# 4. Modbus 寄存器表

R=可读,W=可写,Flash=写入后掉电保存。角度单位 0.1°(0~900 表示 0~90.0°);开度单位 0.1%(0~1000 表示 0~100.0%)。

| 地址 | 名称(HMI) | 读 | 写 | 范围/单位 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 当前角度/目标角度 | 当前角度 | 目标角度 | 0~900(0.1°) | — | 写入即进入角度模式;>900 截顶 |
| 1 | 当前开度/目标开度 | 当前开度 | 目标开度 | 0~1000(0.1%) | — | 写入即进入角度模式;内部换算为角度 |
| 2 | 流量滤波使能 | √ | √·Flash | 0/1 | 0 | 1=对瞬时流量做卡尔曼滤波 |
| 3 | 开启ADC值 | √ | — | ADC | 标定 | 全开位置ADC,标定时自动写入(只读) |
| 4 | 关闭ADC值 | √ | — | ADC | 标定 | 全关位置ADC,标定时自动写入(只读) |
| 5 | 阀门初始状态 | √ | √·Flash | 0/1/2 | 2 | 上电动作:0=关,1=开,2=保持上次位置 |
| 6 | 控制方式(读)/恢复出厂(写) | 控制方式 0~3 | 恢复出厂 | — | — | ⚠ 读写语义不同:读返回当前模式;写入任意值=恢复出厂并复位 |
| 7 | 设置流量/目标流量 | √ | √ | L/H | — | 写入即进入流量模式 |
| 8 | 当前流量 | √ | — | L/H | — | 瞬时流量(只读) |
| 9 | 累积流量 高16位 | √ | 写=清零 | L | — | 写寄存器9=累计流量清零;断电保存 |
| 10 | 累积流量 低16位 | √ | 写=清零 | L | — | 写寄存器10同样清零累计流量 |
| 11 | 通讯地址 | √ | √·Flash | 1~254 | 13 | 从站 Modbus ID |
| 12 | 波特率 | √ | √·Flash | 0~6 | 3 | 索引→波特率,见波特率表;立即生效 |
| 13 | 流量计系数 | √ | √·Flash | 脉冲/L | 350 | 每升对应脉冲数;禁止为0(自动按1处理) |
| 14 | 最大流量 | √ | √·Flash | L/H | 800 | 流量PID归一化用;禁止为0 |
| 15 | 最大行程 | √ | √·Flash | 秒 | 20 | 全行程时间,标定时自动写入;作PID时间标度 |
| 16 | P | √ | √·Flash | — | 10 | PID 比例 |
| 17 | I | √ | √·Flash | — | 50 | PID 积分 |
| 18 | D | √ | √·Flash | — | 12 | PID 微分 |
| 20 | ADC0实时值 | √ | — | 0~4095 | — | 4~20mA输入原始ADC(只读) |
| 21 | ADC1实时值 | √ | — | 0~4095 | — | 角度反馈原始ADC(只读) |
| 22 | 4mA对应值 | √ | √·Flash | — | 0 | 压力下限标定值(对应4mA) |
| 23 | 20mA对应值 | √ | √·Flash | — | 1000 | 压力上限标定值(对应20mA,默认1.000MPa) |
| 24 | 偏移量 | √ | √·Flash | — | 0 | 压力换算偏移 |
| 25 | 目标压力 | √ | √ | — | — | 写入即进入压力模式 |
| 26 | 当前压力 | √ | — | — | — | 由4~20mA换算(只读) |
| 27 | 最大压力 | √ | √·Flash | — | 200 | 压力PID归一化用;禁止为0 |
| 28 | 目标给定值 | √ | √·Flash | ≤最大给定值 | — | 给定模式的目标 |
| 29 | 当前给定值 | √ | √ | ≤最大给定值 | — | 外部反馈量;写入即进入给定模式 |
| 30 | 最大给定值 | √ | √·Flash | — | 200 | 给定PID归一化用;禁止为0 |
| 31 | PID调节极性 | √ | √·Flash | 0/1 | 0 | 给定模式调节方向:0=正向,1=反向 |

波特率索引表(寄存器 12)

| 索引 | 波特率 |
| --- | --- |
| 0 | 1200 |
| 1 | 2400 |
| 2 | 4800 |
| 3(默认) | 9600 |
| 4 | 19200 |
| 5 | 38400 |
| 6 | 115200 |

# 5. 控制模式详解

控制模式由写入相应寄存器自动切换,无需单独设置模式寄存器。寄存器 6(读)随时反映当前模式。

## 5.1 角度模式(模式 0)

- 触发:写寄存器 0(目标角度)或寄存器 1(目标开度)。

- 行为:读取角度反馈(寄存器 21),换算为当前角度/开度,驱动电机定位到目标。

- 死区:目标与当前角度之差在 ±0.5°(±5)以内视为到位,电机刹车停止。

- 反向保护:不会从正转直接切到反转,先刹停再换向。

## 5.2 流量模式(模式 1)

- 触发:写寄存器 7(目标瞬时流量,L/H)。

- 行为:每个采样周期(≥500ms)计算一次增量式 PID,驱动电机使当前流量(寄存器 8)趋近目标。

- 瞬时流量公式:流量(L/H) = 脉冲数 × 3,600,000 ÷ (流量计系数 × 采样周期ms)。

## 5.3 压力模式(模式 2)

- 触发:写寄存器 25(目标压力)。

- 行为:基于 4~20mA 输入(寄存器 26 当前压力)做增量式 PID 调节。

- 压力换算:4mA(=400)→4mA对应值(reg22),20mA(=2000)→20mA对应值(reg23),中间线性插值并加偏移量(reg24);超界取下/上限。

## 5.4 给定模式(模式 3)

- 触发:写寄存器 29(当前给定值,即外部反馈量)。

- 行为:PID 使当前给定值(reg29)跟踪目标给定值(reg28),方向由极性(reg31)决定。

- 适用于把任意外部测量量(主站周期写入 reg29)闭环到设定值(reg28)的场合。

PID 输出限幅为 ±1000,实际换算为电机驱动时间(毫秒);三种 PID 模式分别用最大流量/最大压力/最大给定值作归一化分母。

# 6. 上电与标定流程

- 首次上电/恢复出厂后(寄存器 3 或 4 为 0 时)自动标定:电机全关到底→记录“关闭ADC值”(reg4);电机全开到底→记录“开启ADC值”(reg3),并把全行程时间写入“最大行程”(reg15,单位秒);结果存入 Flash,之后上电不再重复标定。

- 按初始状态动作(寄存器 5):0=上电后关闭;1=上电后开启;2=保持上次位置(默认)。

- 进入工作循环,等待 Modbus 指令。

如需重新标定,可写寄存器 6 恢复出厂(reg3/4 清零),下次上电将自动重新标定。

# 7. 特殊操作

| 操作 | 方法 |
| --- | --- |
| 恢复出厂设置 | 向寄存器 6 写任意值 → 清空参数并立即复位重启 |
| 清零累计流量 | 向寄存器 9(或 10)写任意值;或用功能码 0x10 写寄存器 9 起 2 个 |
| 修改从站地址 | 写寄存器 11(1~254),掉电保存 |
| 修改波特率 | 写寄存器 12(索引 0~6),立即生效并保存 |
| 广播设置 | 用从站地址 255 发送写命令,所有阀门同时执行且不应答 |

# 8. 通讯报文示例

从站地址以默认 13(0x0D)为例;报文为十六进制,末尾两字节为 CRC16(低字节在前)。

读取类(功能码 0x03)

| 操作 | 报文 |
| --- | --- |
| 读当前角度(reg0,1 个) | 0D 03 00 00 00 01 84 C6 |
| 读概览(reg0 起 8 个) | 0D 03 00 00 00 08 44 C0 |
| 读累计流量(reg9 起 2 个) | 0D 03 00 09 00 02 14 C5 |
| 读 ADC 实时值(reg20 起 2 个) | 0D 03 00 14 00 02 84 C3 |

写入类(功能码 0x06)

| 操作 | 报文 |
| --- | --- |
| 设目标角度 45.0°(reg0=450) | 0D 06 00 00 01 C2 09 07 |
| 设目标开度 50.0%(reg1=500) | 0D 06 00 01 01 F4 D8 D1 |
| 流量模式,目标 500 L/H(reg7=500) | 0D 06 00 07 01 F4 38 D0 |
| 压力模式,目标 0.500MPa(reg25=500) | 0D 06 00 19 01 F4 58 D6 |
| 清零累计流量(reg9) | 0D 06 00 09 00 00 59 04 |
| 修改从站地址为 20(reg11=20) | 0D 06 00 0B 00 14 F8 CB |
| 修改波特率为 19200(reg12=4) | 0D 06 00 0C 00 04 48 C6 |
| 恢复出厂设置(reg6) | 0D 06 00 06 00 01 A8 C7 |

修改地址/波特率后,后续通讯需使用新的地址/波特率。

# 9. 技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 主控 | STM32F030(48MHz) |
| 通讯 | RS485,Modbus-RTU,8N1 |
| 默认地址/波特率 | 13 / 9600 |
| 控制模式 | 角度/流量/压力/给定 共 4 种 |
| 角度反馈 | 电位器 + 12 位 ADC |
| 模拟量输入 | 4~20mA(12 位 ADC) |
| 流量输入 | 脉冲(下降沿计数) |
| 参数存储 | 片内 Flash(掉电保存) |
| 累计流量存储 | 外部 EEPROM(掉电保存) |
| 看门狗 | 独立看门狗,约 4 秒 |

# 10. 注意事项

- 修改通讯地址或波特率后请记录新值,否则需恢复出厂找回默认 13 / 9600。

- “流量计系数/最大流量/最大压力/最大给定值”作为运算分母,固件已禁止写 0,但请按实际填写有效值。

- 写寄存器 6 会立即清空全部参数并重启,请谨慎,勿误用于读取控制方式(读寄存器 6 才是查询模式)。

- 标定与上电动作期间电机会自动运行,请确保阀门机械行程畅通、限位正常。

- 多台设备共用 RS485 总线时,务必每台分配唯一从站地址。